Pos:  Knürr® DCM Colocation Rack:

Der Schrank ist in zwei oder wahlweise drei separate Abteile in der Horizontalen aufgeteilt, welche durch stabile Schottböden untereinander getrennt sind.

Diese Abteile ermöglichen verschiedenen Benutzern ein sicheres von einander getrenntes Server-Hosting.

Im Frontbereich besitz der Schrank pro Abteil eine Luftabschottung links und rechts, welche zusätzlich 1HE 19“ Ausbrüche hat, und diese mit Blindplatten abgedeckt sind. Zur effizienten Kabelführung über Deckel oder Boden,

verfügt der Schrank über ein Kabelkanalsystem, welches in jedes der zwei bzw. drei Abteile führt. Das System kann wahlweise links oder rechts montiert werden, und verfügt über eine getrennte Zuführung pro Abteil.

Das zerlegbare stabile Universalgestell aus Aluminiumstrangpressprofilen, bestehend aus verschraubten Aluminiumdruckguss- Eckverbindern und Horizontal- und Vertikalprofilen aus Aluminium, mit umlaufenden T-Nuten für die Befestigung von Schrankzubehörteilen, Kabelführungen, Schienen, Streben und sonstigem Zubehör. Kabeleinführung über Deckel und Boden möglich. Die Schränke sind nach Bedarf ohne Seitenteile anreihbar.

Vorne und hinten mit 19“ Serverprofilen (Lochraster) inkl. HE Markierungen, für die Montage aller handelsüblichen 19"-Server, nach IEC 297-3.

Die 19“ Profile lassen sich im 50mm Raster in der Tiefe vorne und hinten im Schrank verstellen.

Die Front- und Rücktüren sind für hohen Luftdurchsatz großflächig perforiert (83% freie Fläche) und haben zwei Scharniere pro Türe, bei 160° Öffnungswinkel. Die Türen haben ein Dreipunktschließsystem mit einem Schwenkhebel zur Aufnahme von Schließzylinder oder Sicherheitsschließung. Der Türanschlag lässt sich bauseits wechseln. Die Türen sind wahlweise an der Schrankvorder- oder Schrankrückseite montierbar. Eine werkzeuglose De- und Montage der Türen ist möglich.

Der Deckel und Boden verfügt über eine Kabeleinführung links und rechts, welcher direkt in den fest montierten Kabelkanal rechts führt.

Die Seitenteile sind oben in die T-Nut des Grundgestells einhängbar, und mit Schnellverschlüssen in den vertikalen T-Nuten des Schrankes fixiert, optional auch mit dem Schrankgestell verschraubbar, geerdet und vorbereitet für Schließzylinder.

Bei angereihten Schränken ist eine durchgehende Luftabschottung auch ohne Seitenteile gewährleistet.

Für die Trennung angereihter Schränke sind optionale Schottwände erhältlich, welche sich auch nachträglich zwischen den Schränken montieren lassen.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, besitzt der Schrank 4 Nivellierfüße, mit einer Gesamttraglast von 15000N.

Je nach Ausführung, ist der Schrank mittels 4 Schwerlastrollen fahrbar, welche eine Traglast von 10000N besitzen. Das Rollensystem ist auch nachrüstbar (Belastbarkeit 4000N).

Wahlweise kann sowohl ein 100er oder 200mm hoher Schwerlastsockel montiert werden, welcher ebenfalls 4 Nivellierfüße besitz.

Die Erdung aller Anbaukomponenten wie Türen, Seitenteile, Deckel und Boden erfolgt mittels Erdungsleitungen nach Ausführung DIN EN 60950 sowie VDE 0100 T 450.

Der Schrank ist mit einem gleichartigen Schwerlastschrank, welcher bis zu 1500kg Traglast aufweist und mit dessen Zubehör kompatibel.

Belastbarkeit: 25 kg pro HE stationär

Schutzart: IP-20 EN60529

Prüfungen: Erdung gemäß VDE 0100 T 540. DIN EN 60950.

Material / Oberfläche:

Grundgestell: Aluminium

Verkleidungsteile: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur.

Türen: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur.

19"-Profile Stahlblech verzinkt, 2 mm.

Lieferumfang:

1 x Grundgestell aus Aluminium.

2 x Fronttüren, einflügelig, perforiert, mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder.

2 x Rücktüren, einflügelig, perforiert, mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder.

2 x 19"-Stahlblech 20 HE Serverprofilpaare vorne und hinten mit Lochraster und HE Markierungen, zur Aufnahme aller handelsüblicher 19“ Server.

1 x Zwischenboden mit Kabeleinführung links und rechts

1 x Boden mit Kabeleinführung links und rechts

1 x Deckel mit Kabeleinführung links und rechts

1 x Erdungsset komplett (VDE 0100)

4 x Nivellierfüße

Einbauhöhe: 2x20 HE

Schrank-Abmessungen:

Höhe: 2000 mm

Breite: 800 mm

Tiefe: 1200 mm

Gewicht: 122 kg

Rangierraum - von Tür zum 19"-Profil = 80 mm.

Rangierraum zwischen den 19"-Profilen vorne/hinten 740mm

Farbe der Verkleidungsteile: RAL 7035 Lichtgrau =.1 oder RAL 7021 =.8 Schwarzgrau. Anstelle .x in der Bestellnummer

Auslieferzustand: Komplett montiert, auf Einwegpalette verschraubt, mit Leichtverpackung

Hersteller: Knürr GmbH

Typ: DCM  – Colocation

Auslieferzustand: Komplett montiert, auf Einwegpalette verschraubt, mit Leichtverpackung.

Artikelnummer: 01.143.001.X-002

oder gleichwertig

Einheit    Menge    Einzelpreis (EP)    Gesamtpreis (GP)

_____     _____     ___________      _______________